  - РПЗ-1. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции

# Методика расчета

При отсутствии графиков электрической нагрузки для трансформаторов, подключенных к генераторному распределительному устройству (ГРУ), вычисляют мощности трех режимов и выбирают наибольшую из них.

Режим 1. При минимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где— активная мощность одного генератора и его собственных нужд, МВт;

— реактивная мощность одного генератора и его собственных нужд, Мвар;

— активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

— реактивная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар;

— число генераторов, подключенных к ГРУ.

Режим 2. При максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где — активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

— реактивная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар.

Режим 3. При отключении одного генератора и максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении ():

где    — новое число генераторов, подключенных к ГРУ,

Условие выбора мощности трансформаторов (), подключенных к ГРУ:

где— максимальная расчетная мощность, МВ-А. Это мощность одного из рассчитанных режимов.

# При блочном подключении генераторов и трансформаторов

Условие выбора мощности блочного трансформатора:

где — полная расчетная мощность блочного трансформатора, МВ-А.

Для выбора трансформатора по справочнику нужно знать три величины: полную расчетную мощность, высокое и низкое напряжение.

Высокое напряжение () ориентировочно определяют из соотношения

где  — напряжение линии электропередачи, кВ;

— активная мощность передаваемая от электростанции в ЛЭП, МВт,

где — количество генераторов на электростанции.

Из полученного промежутка значений напряжения выбирается класс напряжения, соответствующий среднему номинальному значению по шкале напряжений:

Полную передаваемую мощность () без учета потерь определяют по формуле

где — коэффициент активной мощности генераторов электростанции.

Полную передаваемую мощность с учетом потерь в трансформаторах () определяют как

где  — коэффициент потерь в трансформаторе.

# Зависимость

|  | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,085 | 1,09 |

Приближенно потери в трансформаторах можно определить из соотношений

# Коэффициент загрузки трансформатора () определяется по формуле

где  — фактическая нагрузка на трансформаторы, МВ-А;

— номинальная мощность трансформатора, МВ-А;

— число трансформаторов, на которое распределена фактическая нагрузка.

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

•     количество и марка трансформаторов;

•     значения их коэффициентов загрузки;

•     полная передаваемая мощность.

Пример

Дано:

Тип генератора — ТВФ-63

Vr=10,5кВ

cos φr = 0,8

nгру=2

Рмин = 50 МВт

Рмакс = 65 МВт

cos φн = 0,85

Требуется:

- составить структурную схему электростанции (ЭС);

- рассчитать   и   выбрать   трансформаторы;

- определить К3, Sлэп, Улэп.

Решение:

- Составляется структурная схема ЭС и наносятся данные (рис. 1.1.1).

- Определяется расчетная мощность трансформатора ГРУ:

Примечание. Знак «минус» в первой скобке подкоренного выражения означает, что недостающая мощность потребляется из ЭНС.

- Определяется расчетная мощность блочного трансформатора

.

- Определяется передаваемая мощность

Рпер=Ргnг+Рснпг-РМИН = 63∙3-6,3∙3-50= 120,1МВт;

- Определяется напряжение передачи

Vвн = Vлэп = (1...10)Рпер = (1…10)∙120,1 =120,1... 1201 кВ.

Согласно шкале напряжение принимается Vвн = 220 кВ.

- Выбираются трансформаторы согласно таблицам А.1, А.3.

| Для ГРУ — два ТРДЦН 63000-220/10,5 | Блочный —один ТД 80000-220/10,5 |
| --- | --- |
| Vвн = 230 кВ | Vвн = 242 кВ |
| Vнн =11-11 кВ | Vнн = 10,5 кВ |
| ∆Рхх = 70 кВт | ∆Рхх = 79 кВт |
| ∆Ркз = 265 кВт | ∆Ркз = 315 кВт |
| uк= 11,5 % | uк= 11 % |
| iхх = 0,5 % | iхх = 0,45 % |

- Определяются коэффициенты загрузки трансформаторов

- Наносятся необходимые данные (Sлэп, Vлэп) на структурную схему.

Ответ: На ЭС выбраны трансформаторы связи ГРУ — 2 х ТРДНЦ 63000-220/10,5; Кз.гру  БЛ—ТДЦ 80000-220/10,5; Кз.бл = 0,99; Sлэп = 139 МВ∙А.

Структура условного обозначения турбогенераторов

Одна или две буквы

Т или ТГ — турбогенератор

Одна или две буквы

Тип охлаждения:

В — водородное

ВВ — водородно-водяное

ВФ — водородно-форсированное

ЗВ — трижды водяное (ротор, статор и

сердечник)

ВМ — водомасляное

Без буквы — воздушное

Число

Номинальная мощность, МВт

(для генератора типа ТВФ-120-2

указана мощность в продолжительно

допустимом режиме перегрузки)

Количество полюсов

Например:

Турбогенератор

Водородно-водяное охлаждение

Мощность — 1000 МВт

Количество полюсов — 2 шт.

Таблица 1.1.1. Индивидуальные задания для РПЗ-1

| Вариант | Генераторы | Нагрузка ГРУ |
| --- | --- | --- |
|  | тип | Vг,кВ |  | nгру | nбл | Рсн, % | Рмин, МВт | Рмакс, МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Т-6-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,9 |
| 2 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 2 | 10 | 40 | 80 | 0,92 |
| 3 | ТВФ-160-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,85 |
| 4 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,87 |
| 5 | ТВВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1200 | 0,95 |
| 6 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 7 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 15 | 0,94 |
| 8 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,9 |
| 9 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 10 | Т-6-2 | 10,5 | 0,8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0,93 |
| 11 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,94 |
| 12 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 1 | 10 | 30 | 50 | 0,95 |
| 13 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 3 | 10 | 40 | 50 | 0,96 |
| 14 | ТВМ-300-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 600 | 700 | 0,88 |
| 15 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 5 | 2 | 9 | 300 | 400 | 0,87 |
| 16 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,93 |
| 17 | ТВС-32-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0,9 |
| 18 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | з | 2 | 10 | 10 | 20 | 0,85 |
| 19 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,86 |
| 20 | Т-12-2 | 6,3 | 0,8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,92 |
| 21 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 22 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 30 | 100 | 0,94 |
| 23 | ТЗВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1000 | 0,95 |
| 24 | ТГВ-300-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 600 | 0,96 |
| 25 | ТВФ-60-2 | 6,3 | 0,8 | 2 | 3 | 10 | 40 | 60 | 0,95 |
| 26 | Т-12-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0,94 |
| 27 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,93 |
| 28 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 1 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 29 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,9 |
| 30 | ТВФ-63-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 1 | 10 | 50 | 65 | 0,85 |

1.2. РПЗ-2. Расчет ЛЭП и выбор  неизолированных проводов

Методика расчета

Рассчитать линию электропередачи (ЛЭП) — это значит определить:

— сечение провода и сформировать марку;

— потери мощности;

— потери напряжения.

- Сечение провода, соответствующее минимальной стоимости передачи электроэнергии (ЭЭ), называют экономическим.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) рекомендуют для определения расчетам экономического сечения (Sэк) метод экономической плотности тока.

где  — экономическое сечение провода, мм2 ;

— максимальный расчетный ток в линии при нормальном режиме работы, А;

Для трехфазной сети

— экономическая плотность тока, А/мм ; принимается на основании опыта эксплуатации.

где Тм — время использования максимальной нагрузки за год, час.

| Проводник — неизолированные провода |  | Гм, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000...3000 | 3000...5000 | 5000...8700 |
| Медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Полученное расчетное экономическое сечение (S3K) приводят к ближайшему стандартному значению.

Если получено большое сечение, то берется несколько параллельных проводов (линий) стандартного сечения так, чтобы суммарное сечение было близко к расчетному.

- Формируется марка провода, указывается допустимый ток.

- Оптимальное расстояние передачи (, км) приближенно определяется из соотношения

- Потери мощности в ЛЭП определяются по формулам

где потери активной мощности в ЛЭП, МВт;

потери реактивной мощности в ЛЭП, Мвар;

полная передаваемая мощность,

напряжение передачи, кВ;

полное активное и индуктивное сопротивление, Ом;

число параллельных линий.

- Сопротивления в ЛЭП определяются из соотношений

где удельные сопротивления, Ом/км.

Значение активного сопротивления на единицу длины определяется для воздушных, кабельных и других линий при рабочей температуре

где γ – удельная проводимость,

Так как чаще всего длительно допустимая температура проводников 65 или 70 (С, то без существенной ошибки принимают

γ = 50 для медных проводов,

γ = 30 для алюминиевых проводов;

S – сечение проводника (одной жилы кабеля),

Значение индуктивного сопротивления на единицу длины с достаточной точностью принимается равным

для воздушных ЛЭП ВН;

для кабельных ЛЭП ВН.

- Потери напряжения в ЛЭП определяются из соотношения

где	 потеря напряжения в одной ЛЭП, %;

передаваемая по линии активная мощность, МВт;

протяженность ЛЭП, км;

активное и индуктивное сопротивления на единицу длины ЛЭП;

напряжение передачи, кВ.

Примечания.

- Наибольшая допустимая потеря напряжения в ЛЭП () не должна превышать 10 % от номинального значения.

- Приближенно потери активной мощности можно определять по формуле

# В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается

- условное обозначение, допустимый ток, протяженность ЛЭП;

- потери полной мощности ();

- потери напряжения().

# Пример

# Дано:

# Марка провода — А

# Требуется:

- составить структурную схему ЛЭП;

- рассчитать и выбрать проводники;

- определить потери

# Решение:

- Составляется структурная схема ЛЭП, и наносятся данные (рис. 1.2.1).

- По экономической плотности тока определяется расчетное сечение проводов и приводится к стандартному значению.

# По [5,с.71] выбирается для ВЛ наружной прокладки провод

# А–3×(3 × 120),

- Определяется оптимальная длина ЛЭП

# Принимается

- Определяется сопротивление ЛЭП

- Определяются потери мощности в ЛЭП

# Принимается тогда с учетом потерь

- Определяются потери напряжения в ЛЭП

# При

# Ответ:

# ВЛ — А–3×(3 × 120);

# Таблица 1.2.1. Индивидуальные задания для РПЗ–2,3

| Вариант | РПЗ–2 | РПЗ–3 |
| --- | --- | --- |
|  | ЛЭП | Потребитель 1 | Потребитель 2 |
|  | марка провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АСКП | 0,9 | 1000 | 63 | 6,3 | 0,8 | 25 | 35 | 0,95 |
| 2 | АСК | 0,85 | 1500 | 125 | 10 | 0,81 | 400 | 20 | 0,94 |
| 3 | АС | 0,8 | 2000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 63 | 10 | 0,93 |
| 4 | А | 0,9 | 2500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 5 | АСКП | 0,85 | 3000 | 200 | 6,3 | 0,84 | 40 | 35 | 0,91 |
| 6 | АСК | 0,8 | 3500 | 250 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 7 | АС | 0,9 | 4000 | 125 | 6,3 | 0,86 | 125 | 10 | 0,89 |
| 8 | А | 0,85 | 4500 | 250 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 9 | АСКП | 0,8 | 5000 | 125 | 6,3 | 0,88 | 63 | 35 | 0,87 |
| 10 | АСК | 0,9 | 5500 | 125 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 11 | АС | 0,85 | 6000 | 63 | 6,3 | 0,9 | 125 | 10 | 0,85 |
| 12 | А | 0,8 | 6500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 13 | АСКП | 0,9 | 7000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 35 | 0,83 |
| 14 | АСК | 0,85 | 7500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| Продолжение табл. 1.2.1 |
| 15 | АС | 0,8 | 8000 | 125 | 6,3 | 0,94 | 80 | 10 | 0,81 |
| 16 | А | 0,9 | 7500 | 200 | 35 | 0,95 | 63 | 6,3 | 0,8 |
| 17 | АСКП | 0,85 | 7000 | 250 | 6,3 | 0,94 | 80 | 35 | 0,81 |
| 18 | АСК | 0,8 | 6500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| 19 | АС | 0,9 | 6000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 10 | 0,83 |
| 20 | А | 0,85 | 5500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 21 | АСКП | 0,8 | 5000 | 200 | 6,3 | 0,9 | 63 | 35 | 0,85 |
| 22 | АСК | 0,9 | 4500 | 63 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 23 | АС | 0,85 | 4000 | 250 | 6,3 | 0,88 | 125 | 10 | 0,87 |
| 24 | А | 0,8 | 3500 | 125 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 25 | АСКП | 0,9 | 3000 | 250 | 6.3 | 0,86 | 40 | 35 | 0,89 |
| 26 | АСК | 0,85 | 2500 | 125 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 27 | АС | 0,8 | 2000 | 63 | 6,3 | 0,84 | 125 | 10 | 0,91 |
| 28 | А | 0,9 | 1500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 29 | АСКП | 0,85 | 1000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 25 | 35 | 0,93 |
| 30 | АСК | 0,8 | 4000 | 30 | 35 | 0,9 | 50 | 10 | 0,85 |

# Text boxes

ГРУ

G3

Vг=10,5 кВт

cosφг=0,8

Рсн=10%

63х3МВт

Т1

Sдоп=139 МВ.А

Vвн=220 кВ

РУ   ВН

Т2

Т3

СН

СН

СН

G2

G1

Рмин=50МВт

Рмакс=65МВт

cosφн=0,85

Рис. 1.1.1. Структурная схема ЭС

1

2

3

4

2

ВВ

1000

Т

РН      А–3×(3 × 120)

# Рис. 1.2.1. Структурная схема ЛЭП