  - РПЗ-1. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции

- Методика расчета

При отсутствии графиков электрической нагрузки для трансформаторов, подключенных к генераторному распределительному устройству (ГРУ), вычисляют мощности трех режимов и выбирают наибольшую из них.

Режим 1. При минимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (S1p,MB⋅A):

S1p=Pгnгру−Рмин−Рснnгру2+Qгnгру−Qмин−Qснnгру2,

гдеРг,Рсн— активная мощность одного генератора и его собственных нужд, МВт;

Qг,Qсн— реактивная мощность одного генератора и его собственных нужд, Мвар;

Рмин — активная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

Qмин — реактивная минимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар;

nгру — число генераторов, подключенных к ГРУ.

Режим 2. При максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (S2p,MB⋅A):

S2p=Pгnгру−Рмакс−Рснnгру2+Qгnгру−Qмакс−Qснnгру2,

где Рмакс— активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

Qмакс— реактивная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, Мвар.

Режим 3. При отключении одного генератора и максимальном потреблении нагрузки на генераторном напряжении (S3p,MB⋅A):

S3p=Pгnгру,−Рмакс−Рснnгру,2+Qгnгру,−Qмакс−Qснnгру,2,

где nгру,   — новое число генераторов, подключенных к ГРУ,

nгру,=nгру−1.

Условие выбора мощности трансформаторов (Sт.гру), подключенных к ГРУ:

Sт.гру≥0,7Sм.р,

гдеSм.р— максимальная расчетная мощность, МВ-А. Это мощность одного из рассчитанных режимов.

- При блочном подключении генераторов и трансформаторов

Sбл.p=Pг−Рсн2+Qг−Qсн2.

Условие выбора мощности блочного трансформатора:

Sт.бл≥Sбл.р,

где Sбл.р— полная расчетная мощность блочного трансформатора, МВ-А.

Для выбора трансформатора по справочнику нужно знать три величины: полную расчетную мощность, высокое и низкое напряжение.

Высокое напряжение (Vвн) ориентировочно определяют из соотношения

Vвн=Vлэп=(1...10)Рпер

где Vлэп — напряжение линии электропередачи, кВ;

Рпер— активная мощность передаваемая от электростанции в ЛЭП, МВт,

Рпер=Ргпг−Рснпг−Рмин,

где пг— количество генераторов на электростанции.

Из полученного промежутка значений напряжения выбирается класс напряжения, соответствующий среднему номинальному значению по шкале напряжений:

10,5−21−36,75−115−158−230−247−525−...кВ.

Полную передаваемую мощность (Sпер) без учета потерь определяют по формуле

Sпер=Рперcosϕг; Qпер=Рперtgϕг,

где cosϕг— коэффициент активной мощности генераторов электростанции.

Полную передаваемую мощность с учетом потерь в трансформаторах (Sлэп) определяют как

Sлэп=SперКпот,

где Кпот — коэффициент потерь в трансформаторе.

- Зависимость Кпот=F(cosϕг)

| cosϕг | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кпот | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,085 | 1,09 |

Приближенно потери в трансформаторах можно определить из соотношений

ΔРт=0,02Sпер; ΔQт=0,1Sпер.

- Коэффициент загрузки трансформатора (Кз) определяется по формуле

Кз=SфпSт,

где Sф — фактическая нагрузка на трансформаторы, МВ-А;

Sт — номинальная мощность трансформатора, МВ-А;

п— число трансформаторов, на которое распределена фактическая нагрузка.

В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается:

•     количество и марка трансформаторов;

•     значения их коэффициентов загрузки;

•     полная передаваемая мощностьSлэп.

Пример

ГРУ

G3

Vг=10,5 кВт

cosφг=0,8

Рсн=10%

63х3МВт

Т1

Sдоп=139 МВ.А

Vвн=220 кВ

РУ   ВН

Т2

Т3

СН

СН

СН

G2

G1

Рмин=50МВт

Рмакс=65МВт

cosφн=0,85

Рис. 1.1.1. Структурная схема ЭС

Дано:

Тип генератора — ТВФ-63

Vr=10,5кВ

cos φr = 0,8

nгру=2

Рмин = 50 МВт

Рмакс = 65 МВт

cos φн = 0,85

Требуется:

- составить структурную схему электростанции (ЭС);

- рассчитать   и   выбрать   трансформаторы;

- определить К3, Sлэп, Улэп.

Решение:

- Составляется структурная схема ЭС и наносятся данные (рис. 1.1.1).

- Определяется расчетная мощность трансформатора ГРУ: S1p=Pгnгру−Рмин−Рснnгру2+Qгnгру−Qмин−Qснnгру2=(63⋅2−50−6,3⋅2)2+(47,3⋅2−31−4,7⋅2)2=83,4 MB⋅A

Qг=Р1⋅tgϕг=63⋅0,75=47,3 Мвар

Qмин=Рмин⋅tgϕн=50⋅0,62=31 Мвар

Рсн=0,1Р1=0,1⋅63=6,3 МВт

Qсн=Рсн⋅tgϕ1=6,3⋅0,75=4,7 Мвар

Qмакс=Рмакс⋅tgϕн=65⋅0,62=40,3 Мвар

S2p=Pгnгру−Рмакс−Рснnгру2+Qгnгру−Qмакс−Qснnгру2=(63⋅2−65−6,3⋅2)2+(47,3⋅2−40,3−4,7⋅2)2=66 МВ⋅АS3p=Pгnгру,−Рмакс−Рснnгру,2+Qгnгру,−Qмакс−Qснnгру,2==(63−65−6,3)2+(47,3−40,3−4,7)2 =8,6 МВ⋅А

Примечание. Знак «минус» в первой скобке подкоренного выражения означает, что недостающая мощность потребляется из ЭНС.

Sтгру≥0,75S1p=0,7⋅83,4=58,4 MB⋅A

- Определяется расчетная мощность блочного трансформатора

.Sблр=Pг−Рсн2+Qг−Qсн2=(63−6,3)2+(47,3−4,7)2=79,1 MB⋅ASтбл≥Sблр=79,1 MB⋅A

- Определяется передаваемая мощность

Рпер=Ргnг+Рснпг-РМИН = 63∙3-6,3∙3-50= 120,1МВт;

S=SперКпот=Рперcosϕг⋅Кпот=120,10,8⋅1,08=139 MB⋅A

Кпот=F(cosϕг)=F(0,8)=1,08

- Определяется напряжение передачи

Vвн = Vлэп = (1...10)Рпер = (1…10)∙120,1 =120,1... 1201 кВ.

Согласно шкале напряжение принимается Vвн = 220 кВ.

- Выбираются трансформаторы согласно таблицам А.1, А.3.

| Для ГРУ — два ТРДЦН 63000-220/10,5 | Блочный —один ТД 80000-220/10,5 |
| --- | --- |
| Vвн = 230 кВ | Vвн = 242 кВ |
| Vнн =11-11 кВ | Vнн = 10,5 кВ |
| ∆Рхх = 70 кВт | ∆Рхх = 79 кВт |
| ∆Ркз = 265 кВт | ∆Ркз = 315 кВт |
| uк= 11,5 % | uк= 11 % |
| iхх = 0,5 % | iхх = 0,45 % |

- Определяются коэффициенты загрузки трансформаторов

Kз.гру=Sф.гру2Sm.upy=83,42⋅63=0,66;

Kз.bl=Sф.b2Sm.b=79,180=0,99;

- Наносятся необходимые данные (Sлэп, Vлэп) на структурную схему.

Ответ: На ЭС выбраны трансформаторы связи ГРУ — 2 х ТРДНЦ 63000-220/10,5; Кз.гру  БЛ—ТДЦ 80000-220/10,5; Кз.бл = 0,99; Sлэп = 139 МВ∙А.

Структура условного обозначения турбогенераторов

1

2

3

4

Одна или две буквы

Т или ТГ — турбогенератор

Одна или две буквы

Тип охлаждения:

В — водородное

ВВ — водородно-водяное

ВФ — водородно-форсированное

ЗВ — трижды водяное (ротор, статор и

сердечник)

ВМ — водомасляное

Без буквы — воздушное

Число

Номинальная мощность, МВт

(для генератора типа ТВФ-120-2

указана мощность в продолжительно

допустимом режиме перегрузки)

Количество полюсов

Например:

Т

ВВ

1000

2

Турбогенератор

Водородно-водяное охлаждение

Мощность — 1000 МВт

Количество полюсов — 2 шт.

Таблица 1.1.1. Индивидуальные задания для РПЗ-1

| Вариант | Генераторы |  |  |  |  |  | Нагрузка ГРУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | Vг,кВ |  | nгру | nбл | Рсн, % | Рмин, МВт | Рмакс, МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Т-6-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,9 |
| 2 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 2 | 10 | 40 | 80 | 0,92 |
| 3 | ТВФ-160-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,85 |
| 4 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,87 |
| 5 | ТВВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1200 | 0,95 |
| 6 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 7 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 2 | 10 | 10 | 15 | 0,94 |
| 8 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,9 |
| 9 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 10 | Т-6-2 | 10,5 | 0,8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0,93 |
| 11 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 300 | 400 | 0,94 |
| 12 | ТВФ-63-2 | 6,3 | 0,8 | 4 | 1 | 10 | 30 | 50 | 0,95 |
| 13 | ТВС-32-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 3 | 10 | 40 | 50 | 0,96 |
| 14 | ТВМ-300-2 | 20 | 0,85 | 3 | 1 | 6 | 600 | 700 | 0,88 |
| 15 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 5 | 2 | 9 | 300 | 400 | 0,87 |
| 16 | ТВВ-220-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,93 |
| 17 | ТВС-32-2 | 6,3 | 0,8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0,9 |
| 18 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | з | 2 | 10 | 10 | 20 | 0,85 |
| 19 | ТВВ-165-2 | 18 | 0,85 | 2 | 1 | 8 | 200 | 300 | 0,86 |
| 20 | Т-12-2 | 6,3 | 0,8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0,92 |
| 21 | ТВВ-320-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 400 | 0,93 |
| 22 | ТВФ-60-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 30 | 100 | 0,94 |
| 23 | ТЗВ-800-2 | 24 | 0,9 | 2 | 1 | 5 | 800 | 1000 | 0,95 |
| 24 | ТГВ-300-2 | 20 | 0,85 | 2 | 1 | 6 | 300 | 600 | 0,96 |
| 25 | ТВФ-60-2 | 6,3 | 0,8 | 2 | 3 | 10 | 40 | 60 | 0,95 |
| 26 | Т-12-2 | 10,5 | 0,8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0,94 |
| 27 | ТВФ-100-2 | 10,5 | 0,85 | 2 | 2 | 9 | 100 | 200 | 0,93 |
| 28 | ТВФ-120-2 | 10,5 | 0,8 | 4 | 1 | 9 | 100 | 200 | 0,92 |
| 29 | ТВВ-200-2 | 15,75 | 0,85 | 3 | 1 | 8 | 400 | 500 | 0,9 |
| 30 | ТВФ-63-2 | 10,5 | 0,8 | 2 | 1 | 10 | 50 | 65 | 0,85 |

1.2. РПЗ-2. Расчет ЛЭП и выбор  неизолированных проводов

Методика расчета

Рассчитать линию электропередачи (ЛЭП) — это значит определить:

— сечение провода и сформировать марку;

— потери мощности;

— потери напряжения.

- Сечение провода, соответствующее минимальной стоимости передачи электроэнергии (ЭЭ), называют экономическим.

ПУЭ (правила устройства электроустановок) рекомендуют для определения расчетам экономического сечения (Sэк) метод экономической плотности тока.

Sэк=Iм.рjэк

где Sэк — экономическое сечение провода, мм2 ;

Im.p — максимальный расчетный ток в линии при нормальном режиме работы, А;

Для трехфазной сети

Iм.р=Sпер3Vпер

jэк — экономическая плотность тока, А/мм ; принимается на основании опыта эксплуатации.

jэк=F(Tm,вид проводника),

где Тм — время использования максимальной нагрузки за год, час.

| Проводник — неизолированные провода |  | Гм, час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000...3000 | 3000...5000 | 5000...8700 |
| Медные | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Алюминиевые | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Полученное расчетное экономическое сечение (S3K) приводят к ближайшему стандартному значению.

Если получено большое сечение, то берется несколько параллельных проводов (линий) стандартного сечения так, чтобы суммарное сечение было близко к расчетному.

- Формируется марка провода, указывается допустимый ток.

- Оптимальное расстояние передачи (, км) приближенно определяется из соотношения

Lлэп=(0,3....1)Vпер,

- Потери мощности в ЛЭП определяются по формулам

ΔPлеп=SперплепVпер2Rлеп;ΔQлеп=Sперплеп Vлеп2Xлеп

где ΔPЛЭП−потери активной мощности в ЛЭП, МВт;

ΔQЛЭП− потери реактивной мощности в ЛЭП, Мвар;

Sпер−полная передаваемая мощность, МВ⋅А;

Vпер−напряжение передачи, кВ;

RЛЭП,XЛЭП−полное активное и индуктивное сопротивление, Ом;

nЛЭП−число параллельных линий.

ΔSЛЭП=ΔP2ЛЭП+ΔQ2ЛЭП.

- Сопротивления в ЛЭП определяются из соотношений

RЛЭП=1nЛЭПr0LЛЭП; ХЛЭП=x0LЛЭП,

где r0,x0−удельные сопротивления, Ом/км.

Значение активного сопротивления на единицу длины определяется для воздушных, кабельных и других линий при рабочей температуре

r0=103γS,

где γ – удельная проводимость, м/(Ом⋅мм2).

Так как чаще всего длительно допустимая температура проводников 65 или 70 С, то без существенной ошибки принимают

γ = 50 м/(Ом⋅мм2)для медных проводов,

γ = 30 м/(Ом⋅мм2)для алюминиевых проводов;

S – сечение проводника (одной жилы кабеля), мм2

Значение индуктивного сопротивления на единицу длины с достаточной точностью принимается равным

x0=0,4 Ом/кмдля воздушных ЛЭП ВН;

x0=0,8 Ом/кмдля кабельных ЛЭП ВН.

- Потери напряжения в ЛЭП определяются из соотношения

ΔVЛЭП=102nЛЭПVЛЭП2PперLЛЭП(r0+x0tgϕЛЭП),

где	ΔVЛЭП− потеря напряжения в одной ЛЭП, %;

РЛЭП−передаваемая по линии активная мощность, МВт;

LЛЭП−протяженность ЛЭП, км;

r0,x0− активное и индуктивное сопротивления на единицу длины ЛЭП;

VЛЭП−напряжение передачи, кВ.

ΔVЛЭП'=VперΔVЛЭП⋅10−2.

Примечания.

- Наибольшая допустимая потеря напряжения в ЛЭП (ΔVдоп) не должна превышать 10 % от номинального значения.

- Приближенно потери активной мощности можно определять по формуле

РЛЭП=0,03SЛЭП.

- В конце расчетно-практического задания пишется ответ, где указывается

- условное обозначение, допустимый ток, протяженность ЛЭП;

- потери полной мощности (ΔSЛЭП);

- потери напряжения(ΔVЛЭП).

- Пример

- Дано:

РН      А–3×(3 × 120)

Рис. 1.2.1. Структурная схема ЛЭП

Sпер=139 МВ⋅А (из РПЗ−1)

Vпер=220 кВ (из РПЗ−1)

- Марка провода — А

cosϕЛЭП=0,85

ТМ=4000 ч

- Требуется:

- составить структурную схему ЛЭП;

- рассчитать и выбрать проводники;

- определить потери SЛЭП,VЛЭП.

- Решение:

- Составляется структурная схема ЛЭП, и наносятся данные (рис. 1.2.1).

- По экономической плотности тока определяется расчетное сечение проводов и приводится к стандартному значению.

Sэк=Iм.р.jэк=365,21,1=332 мм2;Iм.р.=Sпер3Vпер=139⋅10311,73⋅220=365,2 А;jэк=F(Тм,Ал)=F(4000,Ал)=1,1 А/мм2.

- По [5,с.71] выбирается для ВЛ наружной прокладки провод

- А–3×(3 × 120), Iдоп=3×375 A.

- Определяется оптимальная длина ЛЭП

LЛЭП=(0,3...1)Vпер=(0,3...1)⋅220=66...220 км.

- Принимается LЛЭП=100 км.

- Определяется сопротивление ЛЭП

RЛЭП=1nЛЭПr0LЛЭП=13⋅0,28⋅100=9,3 Ом;r0=103γS=10330⋅120=0,28 Ом/км;γАл=30 м/(Ом⋅мм2);XЛЭП=x0LЛЭП=0,4⋅100=40 Ом.

- Определяются потери мощности в ЛЭП

ΔPЛЭП=SперnЛЭПVпер2RЛЭП=1393⋅2202⋅9,3=0,4 МВт;

ΔQЛЭП=SперnЛЭПVпер2XЛЭП=1393⋅2202⋅40=1,8 Мвар;

ΔSЛЭП=ΔPЛЭП2+ΔQЛЭП2=0,42+1,82 =1,84 МВ⋅А.

- Принимается ΔSЛЭП=2,тогда с учетом потерь

SЛЭП=Sпер−ΔSЛЭП=139−2=137 МВ⋅А.

- Определяются потери напряжения в ЛЭП

ΔVЛЭП=102nЛЭПVЛЭП2РперLЛЭП(r0+xtgϕЛЭП)=1023⋅2202⋅118,2⋅100⋅(0,28+0,4⋅0,62)=4,3 %;Pпер=SперcosϕЛЭП=139⋅0,85=118,2 МВт.

- При cosϕЛЭП=0,85; tgϕЛЭП=0,62

ΔVЛЭП'=VперΔVЛЭП⋅10−2=220⋅4,3⋅10−2=9,46 кВ.

- Ответ:

- ВЛ — А–3×(3 × 120); Iдоп=3×375 A;LЛЭП=100 км;ΔSЛЭП=2 МВ⋅А;ΔVЛЭП=4,3 %.

- Таблица 1.2.1. Индивидуальные задания для РПЗ–2,3

| Вариант | РПЗ–2 |  |  | РПЗ–3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЭП |  |  | Потребитель 1 |  |  | Потребитель 2 |  |  |
|  | марка провода | cosϕЛЭП | Тм,ч | Р1, МВт | V1, кВ | cosϕ1 | Р2, МВт | V2, кВ | cosϕ2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АСКП | 0,9 | 1000 | 63 | 6,3 | 0,8 | 25 | 35 | 0,95 |
| 2 | АСК | 0,85 | 1500 | 125 | 10 | 0,81 | 400 | 20 | 0,94 |
| 3 | АС | 0,8 | 2000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 63 | 10 | 0,93 |
| 4 | А | 0,9 | 2500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 5 | АСКП | 0,85 | 3000 | 200 | 6,3 | 0,84 | 40 | 35 | 0,91 |
| 6 | АСК | 0,8 | 3500 | 250 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 7 | АС | 0,9 | 4000 | 125 | 6,3 | 0,86 | 125 | 10 | 0,89 |
| 8 | А | 0,85 | 4500 | 250 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 9 | АСКП | 0,8 | 5000 | 125 | 6,3 | 0,88 | 63 | 35 | 0,87 |
| 10 | АСК | 0,9 | 5500 | 125 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 11 | АС | 0,85 | 6000 | 63 | 6,3 | 0,9 | 125 | 10 | 0,85 |
| 12 | А | 0,8 | 6500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 13 | АСКП | 0,9 | 7000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 35 | 0,83 |
| 14 | АСК | 0,85 | 7500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| Продолжение табл. 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | АС | 0,8 | 8000 | 125 | 6,3 | 0,94 | 80 | 10 | 0,81 |
| 16 | А | 0,9 | 7500 | 200 | 35 | 0,95 | 63 | 6,3 | 0,8 |
| 17 | АСКП | 0,85 | 7000 | 250 | 6,3 | 0,94 | 80 | 35 | 0,81 |
| 18 | АСК | 0,8 | 6500 | 200 | 10 | 0,93 | 400 | 20 | 0,82 |
| 19 | АС | 0,9 | 6000 | 200 | 6,3 | 0,92 | 80 | 10 | 0,83 |
| 20 | А | 0,85 | 5500 | 125 | 35 | 0,91 | 80 | 6,3 | 0,84 |
| 21 | АСКП | 0,8 | 5000 | 200 | 6,3 | 0,9 | 63 | 35 | 0,85 |
| 22 | АСК | 0,9 | 4500 | 63 | 10 | 0,89 | 630 | 20 | 0,86 |
| 23 | АС | 0,85 | 4000 | 250 | 6,3 | 0,88 | 125 | 10 | 0,87 |
| 24 | А | 0,8 | 3500 | 125 | 35 | 0,87 | 80 | 6,3 | 0,88 |
| 25 | АСКП | 0,9 | 3000 | 250 | 6.3 | 0,86 | 40 | 35 | 0,89 |
| 26 | АСК | 0,85 | 2500 | 125 | 10 | 0,85 | 630 | 20 | 0,9 |
| 27 | АС | 0,8 | 2000 | 63 | 6,3 | 0,84 | 125 | 10 | 0,91 |
| 28 | А | 0,9 | 1500 | 200 | 35 | 0,83 | 80 | 6,3 | 0,92 |
| 29 | АСКП | 0,85 | 1000 | 250 | 6,3 | 0,82 | 25 | 35 | 0,93 |
| 30 | АСК | 0,8 | 4000 | 30 | 35 | 0,9 | 50 | 10 | 0,85 |