ВАРИАНТ 9

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

## Введение

Целью работы является выработка практических навыков проектирования преобразователей электрической энергии. Наиболее распространенным классом преобразователей являются преобразователи переменного напряжения в постоянное напряжение. Они являются основой построения вторичных источников питания для всех категорий потребителей по мощности..

- Манин А.В. Основы преобразовательной техники. Выпрямители Ч.1 Электронный   конспект лекций/РГАТА.  - Рыбинск, 2005 -93с.

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника – М.,Высшая школа ,

1982,- 496 стр.

- ЗамятинВ.Я. и др., Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры: Справочник  - М.: Радио и связь, 1988. - 576 с. ил.

- Тихомиров П.М. Расчет  трансформаторов – М.:Энергоатомиздат , 1986. – 528 стр.

#### Задание на контрольную работу

I.Электрический расчет преобразователя

1.1.	Рассчитать токи и напряжения на вентилях указанного типа выпрямителя.

- Определить угол регулирования тиристоров.

- Рассчитать действующее  значение фазного напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

- Рассчитать трансформатор

Исходные данные

| Тип выпрямителя | Число пульсаций m | Минимальное число вентилей | Udном | ΔU% | Id | № вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазный нулевой | 2 | 2 | 100 100 200 400 500 | 15 | 250 300 250 400 200 | 1 2 3 4 5 |
| Однофазный мостовой | 2 | 4 | 220 360 520 630 1000 | 10 | 250 300 250 400 200 | 6 7 8 9 10 |
| Трёхфазный нулевой | 3 | 3 | 63 220 500 630 1000 | 20 | 250 300 250 400 500 | 11 12 13 14 15 |
| Трёхфазный мостовой(схема Ларионова) | 6 | 6 | 63 220 500 630 1000 | 10 | 400 250 300 250 400 | 16 17 18 19 20 |
| Двойной трёхфазный с уравнительным реактором | 6 | 6 | 63 220 500 630 1000 | 5 | 250 300 250 400 500 | 21 22 23 24 25 |

###### Пример выполнения контрольной работы

Таблица 1.

Основные показатели выпрямителей.

| Тип выпрямителя | Число пульсаций m | Минимальное число вентилей | qO | IaId | UðUd | STPd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазный нулевой | 2 | 2 | 0.67 | 0.50 | 3.14 | 1.34 |
| Однофазный мостовой | 2 | 4 | 0.67 | 0.50 | 1.57 | 1.11 |
| Трёхфазный нулевой | 3 | 3 | 0.25 | 0.33 | 2.09 | 1.34 |
| Трёхфазный мостовой(схема Ларионова) | 6 | 6 | 0.06 | 0.33 | 1.05 | 1.05 |
| Двойной трёхфазный с уравнительным реактором | 6 | 6 | 0.06 | 0.17 | 2.09 | 1.26 |

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики выпрямителей различных типов для нагрузки RL - типа, где: q0 - коэффициент пульсаций, Ia - среднее значение тока вентиля, Id - среднее значение выходного тока выпрямителя, Uобр - амплитуда обратного напряжения на вентилях, Ud - среднее значение выходного напряжения выпрямителя, ST - расчётная мощность трансформатора, Pd - значение мощности на нагрузке.

Принципиальная схема выпрямителя приведена на рис.1.1 (представляется студентом).

1. Расчет токов и напряжений выпрямителя.

1.1.Расчет токов и напряжений, выбор тиристоров

1.2. Номинальное и максимальное значение угла управления:

;			(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

где К1,К2 - коэффициенты;

ном - номинальное значение угла управления;

макс - максимальное значение угла управления;

1.3. Выпрямленный ток в относительных единицах:

;   	(1.5)

1.4 Выпрямленное напряжение (Uхх) холостого хода выпрямителя.

(1.6)

1.5  Амплитудное значение фазной ЭДС на вторичной стороне трансформатора.

;					       (1.7)

1.6. Индуктивное сопротивление и угол коммутации.

;						(1.8)

;				      (1.9)

1.7. Просадка напряжения при пуске выпрямителя при условии а=сonst

(1,10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

1.8 Наибольший выпрямленный ток короткого замыкания IКЗ при α=35,620:

(1.14)

Результаты расчетов сведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Промежуточные результаты расчета выпрямителя

| ном | Ud*,В | Id*,А | Ed*,В | E2.m.ф,В | X,Ом | ном, град | Е,% | пуск,град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,62 | 0,8 | 0.02 | 787 | 476.12 | 0.12 | 2.46 | 8.04 | 13 |
|  | 0,75 | 0.11 | 840 | 507.86 | 0.65 | 10.97 | 41.91 | 51 |
| 42,6 | 0,7 | 0.06 | 900 | 544 | 0.40 | 5.81 | 25.80 | 29.78 |
|  | 0,65 | 0.15 | 969 | 586 | 1.03 | 13.08 | 66.25 | 64.70 |
| 57,6 | 0,5 | 0,06 | 1260 | 761 | 0,54 | 4,62 | 34,92 | 25,69 |
|  | 0,45 | 0,147 | 1400 | 846 | 1,46 | 10,93 | 94,36 | 61,3 |

Выбраны значения ном   Ud, ном при которых просадка напряжения при пуске минимальна и при этом выпрямитель работает в режиме 2-3 т.е.

ном<60

ном =35,62      Ud=0.8        ном =2.46

1.9 Действующее значение тока вторичных обмоток трансформатора, соединённых звездой:

(1.15)

1.10.Среднее значение анодного тока

А 								          (1.16)

1.11.Действующее значение анодного тока:

(1.17)

1.12 Максимальное значение обратного анодного напряжения:

(1.18)

1.13. Анодное напряжение в момент включения тиристора:

(1.19)

1.14. Анодное напряжение в момент выключения тиристора:

(1.20)

### 1.15.Постоянная составляющая анодного напряжения

(1,21)

1.16. Действующее  значение первой гармоники анодного напряжения:

(1.22)

1.17. Действующее значение высших гармоник анодного напряжения с порядковыми номерами n=5,7,11,13

(1.23)

где:

(1.24)

(1.25)

Результаты расчета сведены в табл.1.2.

Таблица 1.2.

Действующее значения гармоник анодного напряжения

| N | 5 | 7 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U,В | 97.05 | 93.5 | 83.3 | 76.87 |

1.18. Действующее значение высших гармоник анодного напряжения с порядковыми номерами n=3,6,9,12

(1.26)

где:

(1.27)

(1.28)

Таблица 1.3.

Действующее значения гармоник анодного напряжения

| n | 3 | 6 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U,В | 356,8 | 136.6 | 69.6 | 33.53 |

1.19.Действующее значение анодного напряжения

(1,29)

1.20.Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии

= 0,2В/мкс		 (1.30	)

1.22.Выбор тиристоров

Таблица 1.3.

Характеристики тиристора типа Т132-50-12

| Параметр | Номинальное среднее значение анодного тока, Id cpА | Скорость нарастания напряжения в открытом состоянии dU/dt | Максимальное значение обратного напряжения, Uам В |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассчитанные Значения | 28,33 | 0.2 | 879 |
| Справочные Данные | 50 | 50-1000 | 1200 |

1,23. Расчет семейства внешних характеристик во всем диапазоне нагрузок от холостого тока до короткого замыкания

1.24. Внешняя характеристика режима 2-3.

Семейство внешних характеристик выпрямителя при работе его в режиме 2-3 описывается уравнением:

(1.31)

Задано значение Id=0 и найдены первые точки характеристики. Результаты расчета сведены в табл.1.4.

Таблица 1.4.

Напряжение Ud, В

| , град | 0 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud,В | 787 | 682.03 | 557.07 | 393.88 | 269.88 | 136.95 |

Вторая точка выбрана на границе режима 2-3. Для =0 (точка А)  координаты вычислены по формулам

(1.32)

(1.33)

На участке А-В внешняя характеристика режима 3 совпадает с границей режима 2-3 . Поэтому  для =30 координата граничной точки (точка В) вычислены по формулам

(1.34)

(1.35)

Уравнения, описывающие границу  режима 2-3 в абсолютных единицах, имеют вид

(1.36)

Задавая        можно найти  соответствующие значения и построить границу в абсолютных единицах.

Результаты расчетов сведены в табл.1.5.

Таблица 1.5.

Напряжение Ud, В

| Id,A | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud, B | 556.69 | 541.64 | 525.36 | 507.72 | 467.76 | 392.39 |

Для а=60 вторая точка найдена по формуле

(1.37)

Для а>60 ординату второй точки принимаем равной 0, а абсциссу находим по формуле

а=70

(1.38)

а=80

(1.39)

1,25. Внешняя характеристика режима 3

(1.40)

1.25. Внешняя характеристика режима 3-4

В абсолютных единицах

(1.41)

Для а=30

(1.42)

Для а=45

(1.43)

1.26.Конечные точки работы выпрямителя. Выпрямленный ток КЗ в режиме 3-4 при  30 <а< 60

(1.44)

Результаты расчета сведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6.

Выпрямленный ток и угол коммутации

| а град | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id. кз | 3816 | 3801 | 37584 | 3686 | 3586 | 3458 |
| к.з | 120.00 | 110.00 | 100.0 | 90.00 | 80.00 | 70.00 |

1,27. Высшие гармонические в кривой  выпрямленного напряжения.

Холостой ход выпрямителя при =0

(1.45)

Результаты расчета сведены в табл. 1.7.

Таблица 1.7.

Действующее значение n- ых гармоник в ЭДС выпрямителя при а=0

| N | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed(n) | 31.8 | 7.74 | 3.44 | 1.93 | 1.24 |

1.28. Холостой ход выпрямителя при   0

(1.46)

Результаты расчета сведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8.

Действующее значение n- ых гармоник в ЭДС выпрямителя при а=35,62

| N | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed(n) | 114.16 | 54.80 | 36.25 | 27.12 | 21.67 |

1.29. Выпрямленные напряжения в режиме 2-3

Действующее значение п- ой гармоники выпрямленного напряжения рассчитывается для нескольких значений а и  по формуле

(1.47)

(1.48)

(1.49)

Результаты расчета сведены в табл. 1.9.

Таблица 1.9.

Действующее значение 6- ых и 12 - ых гармоник в ЭДС выпрямителя при различных  а и . Отношение

| т |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0,0404 | 0,0488 | 0,0596 | 0,0607 | 0,0607 | 0,0788 | 0,1092 |
|  | 10 | 0,0579 | 0,0700 | 0,0682 | 0,0570 | 0,0685 | 0,1054 | 0,1376 |
|  | 20 | 0,0912 | 0,0982 | 0,0795 | 0,0518 | 0,0770 | 0,1292 | 0,1624 |
|  | 30 | 0,1261 | 0,1266 | 0,0915 | 0,0450 | 0,0851 | 0,1493 | 0,1826 |
| 12 | 0 | 0,0098 | 0,0148 | 0,0162 | 0,0311 | 0,0424 | 0,0412 | 0,0519 |
|  | 10 | 0,0228 | 0,0205 | 0,0230 | 0,0492 | 0,0453 | 0,0430 | 0,0664 |
|  | 20 | 0,0416 | 0,0283 | 0,0306 | 0,0662 | 0,0485 | 0,0449 | 0,0789 |
|  | 30 | 0,0599 | 0,0362 | 0,0379 | 0,0813 | 0,0517 | 0,0467 | 0,0891 |

1.30. Выпрямленное напряжение в режиме 3

(1.50)

Результаты расчета сведены в табл. 1.10.

Таблица 1.10

|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud , B | 590,28 | 558,37 | 522,16 | 481,98 | 438,19 | 391,00 | 340,90 |

1.31. Выпрямленное напряжение в режиме 3-4

(1.51)

.

Результаты расчета сведены в табл. 1.11.

Таблица 1.11

| 30 | , град | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ud, B | 435.29 | 328.16 | 230.91 | 147.14 | 79.75 | 30.26 | 0.05 |
| 45 | , град | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|  | Ud, B | 225.22 | 134.93 | 58.87 | - | - | - | - |

2.  Расчёт  сглаживающего  фильтра.

2.1.Амплитуда основной гармоники напряжения на активной нагрузке:

2.2.Коэффициент фильтрации:

Kф=U*m(6) / Um(6)

Где U*m(6) – амплитуда на выходе выпрямителя.

где Ud(6) – действующее значение основной гармоники для номинального значения угла коммутации ном=2,46  и  =35,62 , рассчитано в п.3.3.

Тогда Кф=130

2.3.Активное сопротивление нагрузки:

Rd=Udном./ Idном.=630/85=7.41(Ом)

2.4.Индуктивность дросселя:

2.5.Ёмкость конденсатора:

Поскольку ёмкость конденсатора получилась очень большой , а индуктивность дросселя маленькой , примем ёмкость конденсатора фильтра С=1000 мкф.

Тогда

(Гн)

2.6.Выбор конденсаторов.

Выбираем конденсатор типа К75 –11 -100мкФ 2000В

Uном=2000В  Udном=630В

3. Расчет  трансформатора.

3.1. Действующее значение первой гармоники вторичного тока . Для номинального режима ном=2,46  и  =35,62

I*2(1)=I*2(1)2+I*//2(1)2

где

отсюда

(А)

3.2. Действующее значение первичного тока трансформатора:

(A)

3.3. Типовая  (расчётная ) мощность трансформатора:

Sтр=(S1+S2) / 2

где

S1= 3U1(1)лин.I1(1)лин.

S2= 3U2(1)лин.I2(1)лин.

Для трёхфазного мостового выпрямителя S1=S2 , тогда

Sтр= 350061,5 =62166 Вт

3.4. Угол сдвига первой гармоники входного тока относительно фазной ЭДС:

3.5. Коэффициент мощности выпрямителя :

К=cos(1)=cos 35,6 = 0,802

Выбираем трансформатор сухой , с воздушным охлаждением . Соединение обмоток трансформатора – звезда-звезда.

U2ф=E2mф/ 2=476,2 / 2=336 (В)

U1ф=Uпит.лин./ 3=500/ 3=288 (В)

Iф1=I1лин.=61,5 (A)

Iф2=I2лин.=71,6 (A)

4.Выбор защитных устройств.

4.1.Выбор плавких предохранителей FU1-FU3.

Номинальное действующее значение тока плавкой вставки должно превосходить и быть максимально приближено к номинальному действующему значению линейного тока вторичной обмотки трансформатора. Рассчитанный в п 1.11 ток вторичной обмотки  I2=71.5 (A). Выбираем ближайший номинал 100, предохранитель типа ПП57-31270 - 100А .

4.2.Выбор плавких предохранителей FU4 – FU9.

Предохранители FU4 – FU9 защищают тиристоры преобразователя. Номинальное действующее значение тока плавкой вставки должно быть больше действующего анодного тока тиристора , но меньше номинального действующего значения тока выбранного типа тиристоров .Действующее значение  анодного тока тиристоров Iад=60.1(A) , а номинальное значение тока тиристора Т132-50 равно 78,5(A) .Поэтому выбран предохранитель ПП57-31270 - 63А  номинальный ток 63(A).

4.3. Выбор плавких предохранителей FU10-FU11.

Номинальный ток предохранителей должен превосходить номинальное значение постоянной составляющей Id выпрямленного тока. Выбираем предохранитель ПП-57 - 31270 100А  на номинальный ток 100А .

4.4. Автоматический выключатель.

В качестве разъединителя FQ1 выбираю автоматический выключатель

А –3712    номинальный ток срабатывания 100А

4.5. Защита от перенапряжений в момент коммутации.

Для устранения перенапряжений , возникающих в момент выключения полупроводниковых приборов применяются, RC цепи , включённые параллельно тиристорам . В момент выключения тиристора обратный ток из цепи прибора коммутируется в RC цепочку . В большинстве выпрямителей промышленной частоты RC цепи имеют следующие параметры : емкость С7-С12 =0.5 мкф.

Для R-C цепочек рекомендуются значения сопротивления 20-50 Ом. При сопротивлении 43 Ом на резисторе будет выделяться мощность

Выбран резистор МЛТ- 0.125 – 43 Ом 10%

5. Описание работы схемы управления

Для коммутации тиристоров  в преобразователе  используется система управления, которая может быть одноканальной (в которой все тиристоры управляются одноканальным сигналом со сдвигом на 60 градусов), так и многоканальной - с раздельно  управляемыми тиристорами. Рассмотрим вертикальную синхронную систему управления со стабилизацией напряжения (рис.5.1.).

Напряжение с нагрузки Ud через датчик Д поступает на элемент сравнения. Также на вход элемента сравнения подаётся напряжение Uз с задатчика интенсивности ЗИ. Разница напряжений (Uз-Uос) поступает на усилитель У и усиленное напряжение управления Uу идёт на компаратор К. На другой вход компаратора подаётся опорное напряжение Uоп с генератора пилообразного напряжения ГПН, управляемого устройством синхронизации УС, подключенного к линиям сетевого напряжения Uс. Пока опорное напряжение больше напряжения управления на выходе компаратора присутствует отрицательное выходное напряжение Uвых-. По достижению равенства входных напряжений компаратора он опрокидывается и на формирователе импульсов Ф оказывается положительное напряжение Uвых+. Этот перепад вызывает появление короткого управляющего импульса напряжения на выходе формирователя импульсов Ф, в дальнейшем усиливаемого усилителем импульсов УИ и подаваемого на систему распределения управляющих импульсов для тиристоров. В случае повышения выходного напряжения Ud управляющее напряжение Uу становится меньше, что вызывает увеличение угла управления ном на величину . Следовательно, произойдёт более позднее открывание тиристоров и снижение напряжения на нагрузке до номинального. Если возникает необходимость изменения выходного напряжения, это можно сделать путём изменения напряжения задатчика интенсивности Uз.

УС

АВ

T

Uоп

## ГПН

В

Uн,Iн

СФ

Uзн-Ucу	  Uу	   Uу		 фн

К

## У

ЗЧ

УИ

Ф

-Uc

## Д

Uн

Рис.5.1 Структурная схема  системы управления.

### УС – устройство синхронизации

ГПН – генератор пилообразного напряжения

К – компаратор

Ф – формирователь импульсов

У - усилитель

УИ – усилитель импульсов

ЗЧ – задатчик интенсивности

Д - датчик

АВ – автоматический выключатель

В – выпрямитель

## Заключение

В результате проведённого расчёта разработан источник питания, содержащий трёхфазный трансформатор, тиристоры типа Т132-50-12, обеспечивающие максимальный анодный ток  50 А, при среднем токе через них 49 А. Для снижения пульсаций выходного напряжения до требуемого уровня применён Г - образный фильтр, содержащий конденсатор типа К75 –11 -100мкФ 2000В, и дроссель . Для защиты сетевой обмотки понижающего трансформатора в случае возникновения аварийного тока выбран автоматический выключатель переменного тока серии А3712. В анодной цепи каждого тиристора для предотвращения протекания токов короткого замыкания установлены плавкие предохранители типа ПП57-31270-63, в цепи нагрузки - предохранитель типа ПП57-31270-100.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.	Расчет преобразователя цепи начинается с начертания исходной схемы и расставления на ней условно-положительных направлений токов во всех ветвях и напряжений на каждом элементе схемы.

Затем цепь рассчитывается одним из методов, рассмотренных в разделе 2.3 учебной программы.

2.	При частотном анализе цепи вначале находится комплексный коэффициент передачи по напряжению. Для этого нужно рассчитать напряжение на RH
в комплексной форме и взять его отношение к входному напряжению, представленному также в комплексной форме.

Модуль комплексного коэффициента передачи будет являться амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ), а фаза комплексного коэффициента передачи будет являться фазо-частотной характеристикой (ФЧХ). Задавая конкретные значения частоты и подставляя их в выражения для АЧХ и ФЧХ, определяются соответствующие им значения АЧХ и ФЧХ. По результатам расчетов строятся графики АЧХ и ФЧХ.

3.	Анализ переходного процесса в цепи начинается с нахождения напряжения на RH в операторной форме. В выражение для напряжения на RH подставляется операторное представление ступенчатого входного воздействия. Полученное соотношение и будет являться аналитическим выражением, описывающее переходный процесс в заданной цепи в операторной форме. Далее необходимо перейти от изображения к оригиналу. Для этого с помощью обратного преобразования Лапласа или теорем разложения переходят от операторного представления напряжения на RH к выражению этого напряжения в функции времени. Подставляя конкретные значения времени в это выражение, находятся значения напряжения на RH. По этим значениям строится график переходного процесса.

В заключении необходимо отметить, что в контрольной работе должны даваться пояснения всем действиям и должны быть представлены все промежуточные выкладки.